## Slide 1
Génie Hydraulique, Ville & Environnement
Présentation Technique
HYDRAULIQUE
URBAINE
Conception, Gestion et Défis des Systèmes d'Eau en Milieu Urbain
Réseaux AEP
Assainissement
Eaux Pluviales
Février 2026

## Slide 2
Navigation
Sommaire
01
Introduction à l'Hydraulique Urbaine
Définition, enjeux et cycle de l'eau en milieu urbain
02
Réseaux d'Eau Potable (AEP)
Conception, dimensionnement et gestion patrimoniale
03
Réseaux d'Assainissement
Collecte, transport et dimensionnement hydraulique
04
Gestion des Eaux Pluviales
Techniques alternatives et approche durable
05
Stations d'Épuration
Traitement des eaux usées et valorisation
06
Enjeux et Perspectives
Vers une gestion durable et intelligente de l'eau

## Slide 3
01
Introduction à
l'Hydraulique Urbaine
Définition, enjeux et cycle de l'eau en milieu urbain

## Slide 4
01 | Fondamentaux
Le Cycle de l'Eau Urbain
Adduction d'Eau Potable
Système d'approvisionnement depuis les captages jusqu'aux robinets des usagers. Comprend le captage, le traitement, le stockage et la distribution.
Éléments clés : Captages, stations de traitement, réservoirs, canalisations
Enjeux : Qualité sanitaire, continuité de service, pertes en réseau
Assainissement
Collecte et traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel. Protection de la santé publique et des écosystèmes aquatiques.
Modes : Collectif (réseaux publics) vs Individuel (installations autonomes)
Objectif : Élimination pollution organique, azotée, phosphorée
Eaux Pluviales
Gestion des ruissellements urbains pour prévenir les inondations et préserver la ressource. Approche intégrée privilégiant l'infiltration.
Techniques : Infiltration, rétention, stockage, évacuation régulée
Approche : Ville-éponge, gestion à la source
Cycle Intégré : Ces trois systèmes forment un cycle urbain complet où l'eau est captée, consommée, traitée et restituée au milieu naturel. La gestion durable requiert une approche globale tenant compte des interactions entre ces sous-systèmes.

## Slide 5
01 | Défis Actuels
Enjeux Contemporains de l'Hydraulique Urbaine
Vieillissement des Infrastructures
Les réseaux installés durant les Trente Glorieuses atteignent leur durée de vie critique. Taux de renouvellement de 164 ans vs durée de vie moyenne de 75 ans.
Conséquences : Fuites, ruptures, dégradation qualité eau
Besoin : Investissements massifs pour modernisation
Pression Démographique
Urbanisation rapide et croissance démographique augmentent la demande en eau potable, sollicitant davantage des infrastructures déjà fragilisées.
Impact : Surcharge des réseaux, augmentation débits
Risque : Défaillances, interruptions de service
Changement Climatique
Artificialisation des sols et événements climatiques extrêmes intensifient les phénomènes de ruissellement et les risques d'inondation.
Phénomènes : Pluies intenses, sécheresses, canicules
Adaptation : Nouvelles normes de conception
Contraintes Environnementales
Normes strictes de protection des milieux aquatiques, réduction empreinte carbone, gestion durable des ressources en eau.
Objectifs : Minimiser pertes, optimiser énergie
Réglementation : Normes de rejet, DUP, SDAGE
Impératif : La convergence de ces défis exige une transformation profonde des approches de conception, gestion et exploitation des systèmes hydrauliques urbains vers plus de résilience et de durabilité.

## Slide 6
02
Réseaux d'Eau
Potable (AEP)
Conception, dimensionnement et gestion patrimoniale

## Slide 7
02 | Conception
Architecture des Réseaux AEP
Typologie des Réseaux
Réseaux Maillés
Interconnexion multiple des conduites assurant redondance et fiabilité. Bouclage permettant la circulation dans les deux sens.
Réseaux Arborescents
Structure en arbre avec conduite principale et ramifications. Économique mais moins résilient.
Éléments Constitutifs
Captages
Forages, prélèvements superficiels
Traitement
Filtration, désinfection, chloration
Stockage
Réservoirs, châteaux d'eau
Distribution
Canalisations, vannes, bornes
Pompage
Stations de pompage, surpresseurs
Contrôle
Compteurs, capteurs, analyseurs
Gestion Patrimoniale
SIG (Système d'Information Géographique)
Cartographie précise, localisation ouvrages, historique interventions
Plan Prévisionnel de Renouvellement (PPR)
Priorisation investissements, optimisation cycles de vie
Sectorisation & Recherche de Fuites
Division en secteurs, bilans d'eau, corrélateurs
Plan de Gestion Sécurité Sanitaire (PGSS)
Analyse risques, points de contrôle, surveillance
Indicateurs Clés
Longueur réseau
~850 000 km (France)
Pertes en réseau
~20% en moyenne
Consommation moyenne
~150 L/j/hab
Taux de renouvellement
164 ans

## Slide 8
02 | Innovations
Défis et Solutions pour les Réseaux AEP
Problématiques Majeures
Fuites et Pertes
Réseaux vétustes, corrosion, joints défectueux. 20% de l'eau produite est perdue en moyenne nationale.
Qualité de l'Eau
Biofilm, sédiments, remontées polluantes. Risque sanitaire lors des ruptures de canalisations.
Consommation Énergétique
Pompage, traitement : ~0,5 kWh/m³ en moyenne. Impact empreinte carbone.
Approche Intégrée
La gestion durable des réseaux AEP nécessite une approche systémique combinant surveillance prédictive, maintenance proactive et investissements ciblés dans le renouvellement des infrastructures critiques.
Solutions Innovantes
Matériaux Innovants
PVC Bi-Orienté (PVC-BO) : Résistance accrue, durée de vie prolongée, meilleure tenue aux sollicitations.
Avantages : Légèreté, facilité pose, réduction fuites
Télésurveillance et IoT
Capteurs intelligents : Pression, débit, qualité en temps réel. Détection précoce anomalies.
Applications : Corrélateurs acoustiques, analyseurs multiparamètres
Intelligence Artificielle
Machine Learning : Prédiction ruptures, optimisation pompage, détection fuites par analyse données.
Bénéfices : Maintenance prédictive, réduction coûts
Normes et Réglementations
• DUP (Déclaration d'Utilité Publique) : Protection canalisations
• PGSS : Surveillance qualité eau potable
• Directive Cadre Eau : Objectifs qualité environnementale

## Slide 9
03
Réseaux
d'Assainissement
Collecte, transport et dimensionnement hydraulique

## Slide 10
03 | Calculs
Dimensionnement Hydraulique des Réseaux
Méthodes de Calcul Hydraulique
1 Formule de Manning-Strickler
V = K × R2/3 × I1/2
V = vitesse (m/s)
K = coefficient rugosité
R = rayon hydraulique (m)
I = pente (m/m)
Utilisée pour écoulements à surface libre
2 Formule de Colebrook
V = -4√(2gRI) × log10[k/(14,84R) + 2,51ν/(8R√(2gRI))]
g = 9,81 m/s²
k = rugosité équivalente
ν = viscosité (1,3×10⁻⁶)
Q = S × V
Plus précise, utilise coefficient de rugosité
Paramètres de Dimensionnement
Débits de Pointe
Temps de retour 2-10 ans
Pentes Minimales
0,5-1% selon diamètre
Diamètres
200-2000 mm standards
Vitesse Écoulement
0,3-3 m/s (min-max)
Types de Réseaux
Unitaire
Eaux usées + pluviales dans même réseau. Débits importants par temps de pluie.
Séparatif
Réseaux distincts. Eaux usées vers STEP, pluviales vers milieu récepteur.
Pseudo-Séparatif
Réseau pluvial avec exutoire secondaire vers réseau usé en cas de surcharge.
Normes de Conception
• NF EN 752 : Systèmes d'assainissement
• Guide technique : Conception des réseaux
• DTU : Travaux de voirie et réseaux
Conception Optimale : La norme NF EN 752-4 recommande l'utilisation des formules de Manning-Strickler pour les écoulements à surface libre et Colebrook pour les écoulements en charge.

## Slide 11
03 | Modes d'Assainissement
Assainissement Collectif vs Individuel
Assainissement Collectif
Réseau public collectant et transportant les eaux usées vers une station d'épuration collective.
Avantages
• Performance épuratoire élevée et contrôlée
• Maintenance professionnelle et régulière
• Économies d'échelle pour grandes agglomérations
• Respect normes environnementales garanti
• Pas de responsabilité individuelle
Inconvénients
• Coûts d'investissement élevés initialement
• Rigidité du réseau, évolution difficile
• Non rentable en zones peu denses
• Dépendance à l'égard du service public
Zones adaptées : Urbaines, zones denses (>15 hab/ha)
Assainissement Individuel
Installation autonome (ANC) sur chaque parcelle : fosse septique + dispositif de traitement.
Avantages
• Coûts réduits en zones peu denses
• Flexibilité et adaptation au terrain
• Autonomie de l'usager
• Faible impact si bien entretenu
• Mise en œuvre rapide
Inconvénients
• Responsabilité entretien à l'usager
• Risque de pollution si négligé
• Performance moindre que collectif
• Contrôle sanitaire difficile
• Vidange régulière nécessaire
Zones adaptées : Rurales, zones isolées, <15 hab/ha
Critères de Décision
Densité : >15 hab/ha = collectif
Coûts : Comparaison investissement/exploitation
Géologie : Perméabilité sol, nappe
Réglementation : Normes environnementales

## Slide 12
04
Gestion des
Eaux Pluviales
Techniques alternatives et approche durable

## Slide 13
04 | Approche Durable
Le Concept de Ville-Éponge
Paradigme de la Ville-Éponge (Sponge City)
Changement de perspective fondamental : L'eau de pluie n'est plus un déchet à évacuer rapidement, mais une ressource à valoriser. L'approche imite les cycles hydrologiques naturels en milieu urbain.
Principe directeur : "L'eau suit toujours la voie la plus facile pour s'écouler. Il est indispensable de créer des écoulements et de diriger l'eau vers des bassins de rétention appropriés."
Hiérarchie des Solutions (Priorité Dégressive)
1
Éviter et Minimiser les Surfaces Imperméables
Revêtements perméables, engazonnement, réduction artificialisation
2
Rétention, Stockage et Évaporation
Toitures végétalisées, espaces verts creux, récupération eau de pluie
3
Infiltration dans le Sol
Noues, tranchées drainantes, puits perdus, recharge nappe
4
Rejet dans les Eaux de Surface
Ruisseaux, rivières avec régulation débit
5
Drainage vers Réseau d'Égouts (Dernier Recours)
Réseau pluvial séparatif ou unitaire
Objectifs Multiples
Prévention Inondations
Maîtrise ruissellement, réduction pics débit
Recharge Nappes
Infiltration diffuse, maintien ressource
Biodiversité Urbaine
Habitats, corridors écologiques
Îlots de Chaleur
Évaporation, végétalisation
Optimisation Coûts
Réduction investissements réseaux
Bénéfices
• Réduction surfaces imperméables
• Amélioration cadre de vie urbain
• Création espaces verts multifonctionnels
• Valorisation paysagère des équipements
• Contribution économie circulaire
Exemple : Pays de Montbéliard Agglomération est pilote national en gestion durable des eaux pluviales, avec certification territoriale.

## Slide 14
04 | Solutions Techniques
Techniques Alternatives de Gestion à la Source
Noues et Fossés
Fossés larges et peu profonds avec rives en pente douce. Collecte par ruissellement ou canalisation.
Fonctionnement : Stockage à l'air libre, infiltration dans sol ou rejet régulé
Types : Infiltration, rétention, drainées
Intégration paysagère
Dépollution par décantation
Faible coût
Tranchées Drainantes
Ouvrages souterrains remplis de matériaux granulaires (cailloux, graviers) pour stockage et infiltration.
Principe : Stockage interstitiel, infiltration régulée ou rejet contrôlé
Alimentation : Ruissellement direct ou canalisations
Intégration simple
Recharge nappe
Peu d'entretien
Chaussées-Réservoirs
Structure de chaussée servant de réservoir temporaire pour stockage eaux pluviales.
Fonctionnement : Stockage dans corps chaussée, infiltration ou rejet régulé
Revêtement : Poreux (infiltration directe) ou étanche (injection avaloirs)
Pas d'emprise foncière
Grande capacité
Multifonctionnel
Espaces Verts Creux
Jardins de pluie conciliant fonction paysagère et gestion eaux pluviales à la source.
Principe : Dépressions végétalisées temporairement inondables
Traitement : Filtration, biodégradation pollution
Plus-value paysagère
Biodiversité
Acceptation publique
Toitures Végétalisées
Toits verts absorbant précipitations, réduisant ruissellement et offrant isolation.
Types : Extensives (légères) vs intensives (jardins)
Rétention : 40-80% des précipitations selon épaisseur
Isolation thermique
Îlot chaleur urbain
Durée de vie toiture
Puits d'Infiltration
Ouvrages verticaux permettant de stocker et transférer eaux vers couches perméables profondes.
Alimentation : Ruissellement direct ou drains
Conditions : Sol perméable, distance nappe >1m
Peu encombrant
Grande profondeur
Recharge nappe
Conditions d'Application : Toutes ces techniques nécessitent une étude préalable de la perméabilité du sol (K entre 10⁻⁵ et 10⁻² m/s), de la hauteur de nappe (distance >1m) et de la qualité des eaux collectées (absence zone protection nappe).

## Slide 15
05
Stations
d'Épuration
Traitement des eaux usées et valorisation

## Slide 16
05 | Traitement
Procédés de Traitement des Eaux Usées
Procédés Intensifs (Grandes Agglomérations)
Boues Activées (90% en France)
Culture intensive de biomasse en suspension. Bactéries oxydent pollution organique et azotée.
Étapes :
Prétraitement → Réacteur → Décanteur
Avantages :
Compact, performant, maîtrisé
Biofiltration
Biomasse fixée sur support granulaire (4-6 mm). Filtre immergé sans décanteur.
Principe :
Biofilm sur support filtrant
Avantages :
Sans décanteur, stable
Réacteurs Biologiques à Membranes
Filtration membranaire remplaçant décanteur. Concentration biomasse élevée.
Avantages :
Eau sans MES, compact
Inconvénients :
Coût énergétique, entretien
Procédés Extensifs
Lagunage Naturel
3 bassins étanches en série, faible profondeur (1-1,4 m).
Épuration : Algues, bactéries, sédimentation
Filtres Plantés de Roseaux
Version artificielle des marais naturels, 2 étages en série.
Rôle roseaux : Décolmatage mécanique
Zones : <1000-2000 EH
Avantages : Sans électricité, rustique, paysager
Mécanismes d'Épuration
Pollution Organique (DBO, DCO)
Oxydation bactérienne en présence O₂
Azote (N-NH₄ → N-NO₃ → N₂)
Nitrification aérobie + Dénitrification anaérobie
Phosphore
Assimilation biologique + Précipitation chimique (FeCl₃)
Normes de Rejet : DBO₅ < 25 mg/L, DCO < 125 mg/L, MES < 35 mg/L (Directive 91/271/CEE)

## Slide 17
05 | Valorisation
Les Stations d'Épuration du Futur
Transformation en Usines de Valorisation
Les stations d'épuration évoluent vers des véritables usines à recycler produisant énergie, matières premières et eau réutilisable. Approche d'économie circulaire.
Énergie Verte
Biogaz (Méthanisation)
~6 m³/EH.an de biogaz (65% CH₄). Valorisation chaleur/électricité ou injection réseau gaz.
Chaleur des Eaux Usées
Récupération via échangeurs et pompes à chaleur pour chauffage/climatisation bâtiments.
Hydroélectricité
Turbines sur canalisations. 9,3 GWh/an potentiel en Suisse.
Rendement : Autosuffisance énergétique possible
Matières Premières
Phosphore
Précipitation struvite ou phosphate calcium. 60% recyclage possible. Engrais agricole.
Métaux Précieux
Cuivre, argent, or, platine dans boues. 13 M$/an pour ville 1M hab (2,6M$ or/argent).
Bioplastiques (PHA)
Production 18 000 tonnes/an de polyhydroxyalcanoates biodégradables par bactéries.
Valeur : Ressources critiques pour économie
Réutilisation Eaux
Usages Non Potables
Arrosage, irrigation, industriels, chasses d'eau. Désinfection UV/chlore.
Recharge Nappes
Infiltration indirecte pour reconstitution ressources. Traitement poussé nécessaire.
Production Eau Potable
Réutilisation directe (usine production) ou indirecte. Technologies avancées (osmose, UV).
Potentiel : Réduction prélèvements ressources
Impact Économique et Environnemental
La transformation des stations en bio-usines représente une opportunité majeure : réduction des coûts d'exploitation, création de revenus (vente énergie, matières), diminution empreinte carbone, et contribution aux objectifs de développement durable.

## Slide 18
06
Enjeux et
Perspectives
Vers une gestion durable et intelligente de l'eau

## Slide 19
06 | Vision Intégrée
Intégration et Gestion Durable
Gestion Intégrée de l'Eau Urbaine (GIEU)
Approche holistique coordonnant l'ensemble des systèmes hydrauliques urbains dans une vision globale et durable.
Urbanisme et Hydraulique
Intégration dès conception projets, dialogue urbanistes/ingénieurs
Économie Circulaire
Valorisation ressources, réduction déchets, fermeture cycles
Réduction Empreinte Carbone
Efficacité énergétique, énergies renouvelables, sobriété
Adaptation Climatique
Résilience, gestion extrêmes, anticipation changements
Outils de Planification Stratégique
Schéma Directeur d'Eau Potable (SDEP)
Planification moyen/long terme, stratégie investissements, programmation travaux
Plan de Gestion Sécurité Sanitaire (PGSS)
Analyse risques, points contrôle critiques, plan surveillance, gestion incidents
Plan de Gestion des Eaux Pluviales (PGEP)
Stratégie gestion ruissellement, techniques alternatives, règlementation
Schéma d'Assainissement Collectif
Planification réseaux, zonage collectif/individuel, programmation raccordements
Technologies Émergentes
Smart Water / IoT
Capteurs temps réel, analyse données, automatisation
Intelligence Artificielle
Prédiction ruptures, optimisation, maintenance prédictive
Jumeaux Numériques
Modélisation 3D, simulation, scénarios
Télédétection
Détection fuites, surveillance réseaux, imagerie
Indicateurs de Performance
Service continu
>99%
Pertes réseau AEP
<15%
Conformité sanitaire
100%
Respect normes rejet
100%
Autosuffisance énergie
Objectif 100%
Vision 2030 : Réseaux intelligents, autonomes énergétiquement, résilients et intégrés dans l'écosystème urbain.

## Slide 20
Conclusion
L'hydraulique urbaine est au cœur des défis de la ville durable. Face au vieillissement des infrastructures, à la pression démographique et au changement climatique, une transformation profonde s'impose.
La transition vers des systèmes intégrés, intelligents et respectueux du cycle naturel de l'eau est indispensable pour garantir la résilience des territoires et la qualité de vie des citoyens.
Intégration
Approche systémique coordonnant tous les acteurs et systèmes
Intelligence
Technologies numériques pour une gestion optimisée et prédictive
Durabilité
Respect du cycle naturel et économie circulaire de l'eau
Hydraulique Urbaine • Février 2026